附件3：服务内容（实质性要求）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 净水设备维护、保养服务 |
| 项目编号 | WJFY-CGK-25-013 |
| 服务内容及要求 | 1.对医院现有的5套净水设备及开水器进行维护保养（分别为妇产科住院部2套、儿科住院部1套、新生儿科1套、行政后勤1套）。  2.主要工作包含定期对维护范围内的设备进行维护和水质TDS值检测（维保后现场检测值确保TDS值不超过30）。维护内容包括更换所有易损零配件、日常维修维护、每年更换滤芯≥2次（新生儿科更换芯≥4次）、设备保养芯≥3次、深度清洁消毒芯≥2次等事宜。每次维护后应填写维护工作确认单，并由所在科室进行确认签字；每季度进行水质TDS值检测（维保后现场检测值确保TDS值不超过30）。  3.在设备使用过程中发生的有关技术性问题，需维保公司在接到通知后1小时内给予答复，至少6小时内到达甲方现场并于24小时内解决问题。全年出现两次及以上超时现象，超一次扣除项目全年总维护、保养费用2%。 |
| 适配的设备品牌及型号 | 1.妇产科住院部2套：  不锈钢开水机（净水设备），型号3000W LZ-RO-50PS，容量30L、不锈钢开水机（净水设备），型号6000W LZ-RO-400PB，容量30L；  2.儿科住院部1套：  商务反渗透纯水机，型号LZ-R0-400大型大流量，容量30L；  3.新生儿科1套：  电脑开水器,型号JNOECOYS400-02,容量28L；  4.行政后勤1套：  纯水机+开水器，型号LZ-RO-400 南京骏诺KF-60，容量30L。 |

**注：以上内容需完全响应（格式自拟）**